附件2

2024年第一次全区建设工程消防设计文件审查工作质量核查

发现主要问题汇总表

| 序号 | 条文 类型 | 专业类型 | 存在的主要问题 | 违反的规范条文 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 强制性条文 | 平面布置 （消防） | 电梯机房的门直接开向封闭楼梯间，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》 （GB50016—2014）（2018年版） 第6.4.2条第2款 |
|  | 强制性条文 | 消火栓系统、自动喷水灭火系统 | 商业综合楼未按一类高层公共建筑进行防火设计，室内消火栓设计用水量偏小，相应的自动喷水灭火系统应用范围错误，不满足规范要求。 | 《建筑防火通用规范》 （GB55037—2022） 第8.1.1条 |
|  | 强制性条文 | 自动喷水灭火系统 | 地上三层有自动喷水灭火系统，末端试水装置设在负一层不符合规范要求。 | 《消防设施通用规范》 （GB55036—2022） 第4.0.6条 |
|  | 强制性条文 | 自动喷水灭火系统 | 建筑物地上活动区域未设置喷头，不满足规范要求。 | 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084—2017） 第6.2.8条 |
|  | 强制性条文 | 消防电气 | 消防风机过负荷时不应断电，控制原理图不应设置热继电器，设计图不满足规范要求。 | 《民用建筑电气设计标准》 （GB51348—2019） 第7.6.3条 |
|  | 强制性条文 | 火灾自动报警系统 | 消防风机控制二次原理不满足消防联动及手动控制要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116—2013） 第4.1.4条 |
|  | 严格类条文 | 建筑构造 | 仓库未采用防火窗，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》 （GB50016—2014）（2018版） 第6.2.3条 |
|  | 严格类条文 | 建筑构造 | 图书馆临时存书间未采取乙级防火门，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》 （GB50016—2014）（2018版） 第6.2.3条 |
|  | 严格类条文 | 建筑构造 | 主控通讯楼会议室未标注使用人数，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》 （GB50016—2014）（2018版） 第6.4.11条 |
|  | 严格类条文 | 建筑构造 | 档案馆二层设置扩大防烟前室不满足规范要求，前室窗与相邻窗间距小于1米。 | 《建筑设计防火规范》 （GB50016—2014）（2018版） 第6.4.3、6.4.1条 |
|  | 严格类条文 | 建筑构造 | 主控通讯楼未标注常用工具间是否储藏可燃材料，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》 （GB50016—2014）（2018版） 第6.4.1条 |
|  | 严格类条文 | 平面布置 | 无障碍卫生间为推拉门，此门开启后门洞宽度不足0.8米，不满足规范要求。 | 《无障碍设计规范》 （GB50763—2012）第3.9.1条 |
|  | 严格类条文 | 平面布置 | 图纸说明未注明危废品库房储存物品火灾危险性类别，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》 （GB50016—2014）（2018版） 第3.3.2条 |
|  | 严格类条文 | 平面布置 | 总平面图车位与建筑间距小于6米，不满足规范要求。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067—2014） 第4.2.1条 |
|  | 严格类条文 | 平面布置 | 主控通讯楼未标注工具间、备品间储存物品的火灾危险性类别，未采用防火门，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》 （GB50016—2014）（2018版） 第3.3.6条 |
|  | 严格类条文 | 平面布置 | 综合楼楼梯间首层外门与相邻走道外门间距0.7m，小于1m，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》 （GB50016—2014）（2018年版） 第6.4.1条第1款 |
|  | 严格类条文 | 平面布置 | 宿舍楼楼梯间首层外门宽度小于1.4m，不满足规范要求。 | 《宿舍建筑设计规范》 （JGJ36—2016） 第5.2.4条 |
|  | 严格类条文 | 平面布置 | 宿舍楼楼梯间两侧洞口最近边缘的水平距离小于1.0m，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》 （GB50016—2014）（2018年版） 第6.4.1条第1款 |
|  | 严格类条文 | 防火分隔 | 相邻商铺之间面向步行街一侧应设置宽度小于1.0m、实体墙耐火极限低于1.00h，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》 （GB50016—2014）（2018年版） 第5.3.6条 |
|  | 严格类条文 | 安全疏散 | 房间门开启后阻挡走道疏散净宽；首层外门总净宽度小于1.2米，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》 （GB50016—2014）（2018版） 第3.7.5条 |
|  | 严格类条文 | 安全疏散 | 部分楼梯间在首层未直通室外安全区域（部分敞开走廊敞开的洞口较小，且内设有值班室门窗），一层敞开走廊洞口净高不满足要求。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）（2018版） 第5.5.17.2条 |
|  | 严格类条文 | 安全疏散 | 建筑物楼梯间窗与相邻窗间距小于1米，不满足规范要求。 | 《建筑设计防火规范》 （GB50016—2014）（2018版） 第6.4.1条 |
|  | 严格类条文 | 装饰装修 | 地下建筑装修材料燃烧性能等级顶棚、墙面、地面未要求为B1级。 | 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222—2017） 第5.3条 |
|  | 严格类条文 | 消火栓系统 | 配电装置楼平面图和设计说明描述消火栓安装方式不一致，图纸未明确消火栓安装后墙体采用的防火措施。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974—2014） 第12.3.10条 |
|  | 严格类条文 | 自动喷水灭火系统 | 自动喷水灭火系统环状供水管网采用的部分控制阀（含立管），未见采用信号阀或具有确保阀位处于常开状态的措施，不满足规范要求。 | 《消防设施通用规范》 （GB55036—2022） 第4.0.7条 |
|  | 严格类条文 | 自动喷水灭火系统 | 地下室水施未明确水力警铃安装位置，不满足规范要求。 | 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017） 第6.2.8条 |
|  | 严格类条文 | 自动喷水灭火系统 | 图书馆区域喷淋头与墙面距离过大，不满足规范要求。 | 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084—2017） 第7.1.2条 |
|  | 严格类条文 | 自动喷水灭火系统 | 水力警铃未设置在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上，不满足规范要求。 | 《消防设施通用规范》 （GB55036—2022） 第6.2.8条 |
|  | 严格类条文 | 供水设施 | 高位消防水池、低位消防水池的补水管道不满足规范要求。 | 《消防安全给水及消火栓系统技术规范》（GB50974—2014） 第4.3.3条 |
|  | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 | 教学楼疏散通道的火灾自动报警系统报警总线未选择燃烧性能为B1级的电线、电缆，不满足规范要求。 | 《民用建筑电气设计标准》（GB51348—2019） 第13.8.4条 |
|  | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 | 配电箱进线截面偏小，不满足规范要求。 | 《低压配电设计规范》 （GB50054—2011） 第6.2.3条 |
|  | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警系统主电源设置负荷保护，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116—2013） 第10.1.4条 |
|  | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 | 博物馆区域所有消防线路均穿越一根线槽在地下室敷设，消防广播线路应单独穿越管线或线槽，消防电话线路共线槽未加设金属隔板，不满足规范要求。 | 《民用建筑电气设计标准》（GB51348—2019） 第26.1.7条 |
|  | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 | 消防电梯前室未设置声光报警控制器，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116—2013） 第6.5.1条 |
|  | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 | 博物馆区域系统图上有气体灭火装置，但平面上未见相关自动报警及联动设计，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116—2013） 第6.7.4条 |
|  | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 | 缺少电梯消防联动控制，未见电梯轿厢内设置有直接与消防控制室通话的专用电话，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116—2013） 第4.7.1~2条 |
|  | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 | 图纸未见消防联动控制器具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能，缺少消防联动控制器控制电动窗的功能，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116—2013） 第4.10.1条 |
|  | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 | 消防水池未设置就地水位显示装置，未在消防控制中心设置显示消防水池水位的装置，同时未标注最高和最低报警水位，不满足规范要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50947—2014） 第4.3.9条 |
|  | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 | 各层气体灭火控制器处未安装消防电话，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116—2013） 第6.7.4条 |
|  | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 | 屋面层未设置手动报警按钮、声光报警器，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116—2013） 第6.3.1、第6.5.1条 |
|  | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 | 隧道设施等级为B级，未见火灾探测器等相关设计，不满足规范要求。 | 《公路隧道设计规范》 （JTGD70/2—2014） 第3.0.3条 |
|  | - 严格类条文 | - 火灾自动报警系统 | 每个防火分区未至少设置一只手动火灾报警按钮，从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离大于30m，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116—2013） 第6.3.1条 |
|  | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 | 涂装车间电气专业设计图的多个房间和通道未设计有感烟探测器，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116—2013） 第6.2条 |
|  | 严格类条文 | 火灾自动报警系统 | 住宅建筑公共部位设置的火灾声警报器未具有语音功能，且未能接受联动控制或由手动火灾报警按钮信号直接控制发出警报，不满足规范要求。 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116—2013） 第7.5.1条 |
|  | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 | 室外应急照明灯具等级标注要求不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309—2018） 第3.2.1条 |
|  | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 | 楼梯间未设楼层标志灯，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309—2018） 第3.2.10条 |
|  | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 | 各平面中安全出口外未设置应急照明灯，未注明防护等级，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309—2018） 第3.2.5条表3.2.5 |
|  | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 | 建筑物中庭应急灯非同一防火分区的楼层应急灯共回路，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309—2019） 第3.3.3条 |
|  | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 | 公共区域扶梯上方或侧上方未设置应急疏散照明装置，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309—2018） 第3.2.5条 |
|  | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 | 报告厅应急灯数量不足且分布不均匀，未核对计算照度值并按规范要求增加。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309—2018） 第3.2.5条 |
|  | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 | 电气设计总说明中的“消防电源进线应采用阻燃电力电缆”的说法有误，应为耐火电缆且应补充“耐火电缆应具有不低于B1级的难燃性能”的说明。 | 《民用建筑电气设计标准》（GB51348—2019） 第8.9.1条 |
|  | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 | 消防控制室未设置备用照明，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309—2018） 第3.8.1条 |
|  | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 | 疏散指示灯间距超过10m，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309—2018） 第3.2.9条 |
|  | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 | 排烟风管外表面隔热层设计防火等级和厚度不满足规范要求。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251—2017） 第6.3.1条 |
|  | 严格类条文 | 应急照明和疏散指示系统 | 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近未增设多信息复合标志灯具，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309—2018） 第3.2.11条 |
|  | 严格类条文 | 消防电气 | 配电箱PC级ATSE额定电流小于计算电流1.25倍，不满足规范要求。 | 《民用建筑电气设计标准》（GB51348—2019） 第7.5.4条 |
|  | 严格类条文 | 消防电气 | 建筑物首层安全出口外未设置应急照明，不满足规范要求。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309—2018） 第3.2.5条表3.5.2 |
|  | 严格类条文 | 防烟排烟 | 补风机均未设置在专用机房内，不满足规范要求。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251—2017） 第4.5.3条 |
|  | 严格类条文 | 防烟排烟 | 排烟风管未设置抗震支架，不满足规范要求。 | 《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981—2014） 第3.1.6条 |
|  | 严格类条文 | 防烟排烟 | 防烟分区净高2.8m，边长大于24m，不满足规范要求。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251—2017） 第4.2.4条 |
|  | 严格类条文 | 防烟排烟 | 事故通风的通风机未分别在室内及靠近外门的外墙上设置电气开关，不满足规范要求。 | 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019—2015） 第6.4.7条 |
|  | 严格类条文 | 防烟排烟 | 设计未说明排烟风管需满足的耐火极限。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251—2017） 第4.4.8条 |
|  | 严格类条文 | 防烟排烟 | 楼内走道的机械排烟风口距离楼梯间入口小于1.5m，不满足规范要求。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251—2017） 第4.4.12条第5款 |
|  | 严格类条文 | 防烟排烟 | 防烟分区多处排烟口距离最远排烟点超30m，不符合规范要求。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251—2017） 第4.4.12条 |
|  | 严格类条文 | 防烟排烟 | 图书馆区域闭架书库面积大于500m2，设置排烟系统未见补风措施，不满足规范要求。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251—2017） 第4.5.1条 |
|  | 严格类条文 | 灭火救援 | 说明图未说明救援窗处铝合金花格易于拆除所采取的具体措施。 | 《建筑设计防火规范》 （GB50016—2014）（2018版） 第7.2.5条 |
|  | 严格类条文 | 灭火救援 | 消防车道采用载重植草砖，不满足规范要求。 | 《建筑防火通用规范》 （GB55037—2022） 第3.4.5.3条 |